湖南省县以上城镇污水处理厂运行管理绩效评估细则

| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1 | 一、人员及企业资质管理 | 10 | 经营资质要求 | 2 | 运营者须执有《湖南省市政公用事业经营许可证》无证本项不得分 | 提供《湖南省市政公用实业经营许可证》 |  |
| 2 |  |  | 技术人员要求 | 2 | 技术负责人具有中级及以上职称或3年以上类似工作经验，每1人少1年扣0.5分，扣完为止。 | 提供职工名册和分工 |  |
| 3 |  |  | 技术人员配置 | 3 | 专业技术人员配置需满足建设部[2001]77号文的规定，每少配置一人扣0.5分，扣完为止。 | 提供职工名册和分工 |  |
| 4 |  |  | 持证上岗 | 3 | 得分=3*持证率 | 操作人员持证上岗，并具有完善的培训体系：操作人员（含特殊工种）需经行业主管部门认可的合格证上岗；提供相关证书。持证率=（持证人员数/操作人员总数）*100% |  |
| 5 | 二、基础制度管理 | 8 | 规章制度建设 | 4 | 构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善，每缺一项扣0.5分，扣完为止 | 参照CJJ60-2011《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》中规定 |  |
|  |  |  |  |  | 各工艺、工段操作规程，每缺一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | 各工艺、工段安全操作规程、防护规程，每缺一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备，相关规程和制度上墙，每缺一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 6 | 二、基础制度管理 | 8 | 工作计划建设 | 2 | 有年度生产计划，并按计划有序实施，缺年度计划扣1分 | 查年度、月度生产计划及实施情况记录 |  |
|  |  |  |  |  | 有月度生产计划，并按计划有序实施，每缺1个单月生产计划，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 7 |  |  | 工艺控制管理 | 2 | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案、以及年度、季度工艺运行分析报告，得2分； | 查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等 |  |
|  |  |  |  |  | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案、以及年度、季度工艺运行分析报告，每少一项，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 8 | 三、工艺管理 | 34 | 管理机构建设 | 3 | 运行管理机构健全，运行管理机构不健全，扣1分 | 查看资料和文件 |  |
|  |  |  |  |  | 运行管理办法规范，运行管理办法不规范、不完整，扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 岗位职责明确，人员岗位职责不明确、不完整，扣1分 |  |  |
| 9 | 三、工艺管理 | 34 | 进水水量 | 3 | （1）投产一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%，得3分 | 新（扩）建污水处理厂一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75% |  |
|  |  |  |  |  | （2）不满足（1）要求，但100%处理进厂污水的，扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）不满足（1）要求，每降低2个百分点处理进厂污水，在（2）基础上，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）无故停运，停运不上报，没有办理计划停运审批程序的，不得分 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 三、工艺管理 | 34 | 进水水质 | 3 | （1）实际COD年平均进水浓度在设计进水浓度0.8-1.2倍，得3分 | 查污水处理厂初步设计文本及现场运行状况，GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |  |
|  |  |  |  |  | （2）不满足（1）要求，但每日进水水质经处理出水水质达标，得2.5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）实际COD年平均进水浓度在设计进水浓度1.3倍以上，但污染物削减率达到国家规范要求，得2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）实际COD年平均进水浓度在设计进水浓度1.5倍以上，污水处理企业及时上报当地环保部门和排水与污水处理主管部门，得1分；否则不得分。 |  |  |
| 11 |  |  | 进水处理质量 | 6 | （1）处理出水的CODcr、BOD5、SS，NH3-N、TN、TP、粪大肠杆菌每日平均排放值达标，得6分； | 查全年度运行台账及行业主管部门和环保部门的检查报告，并与实际运行情况相比较。处理出水排放指标值依据工程设计标准，以及国家、省的相关规定要求确定。以设计标准为准 |  |
|  |  |  |  |  | （2）有一项不达标即认定一天不达标，一天不达标扣0.6分，扣完为止 |  |  |
| 12 |  |  | 污泥处理合同和联单 | 3 | 有污泥处置合同（协议）和外运污泥有联单制度，并且不会造成周边环境的二次污染，得3分； | 查污泥处置（含污泥外运）合同、污泥出厂单据，污泥处置单位出具的收费票据等 |  |
|  |  |  |  |  | 污泥处置合同（协议）和外运污泥有联单制度少，并且不会造成周边环境的二次污染，一项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 13 |  |  | 污泥处理质量 | 2 | 月平均污泥含水率≤设计标准，得2分 | 查现场和污泥含水率化验台账 |  |
|  |  |  |  |  | 超越设计标准1个百分点，扣0.4分，扣完为止 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 14 | 三、工艺管理 | 34 | 污泥处理运行 | 2 | （1）有污泥处理设施且运行正常，得2分 | 查现场看污泥处理设施是否正常运行； |  |
|  |  |  |  |  | （2）有污泥处理设施但运行不正常，不得分 |  |  |
| 15 |  |  | 厂内再生水回用 | 1 | 厂内有回用设备，能正常使用得1分 | 厂内回用水脱水机反冲洗，绿化浇灌、道路喷洒等 |  |
|  |  |  |  |  | 厂内有回用设备，不能正常使用得0.5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 无设备不得分 |  |  |
| 16 |  |  | 消毒管理 | 2 | 消毒设施正常运行，并有规范的安全运行场所和防护措施，得2分；否则不得分。 | 臭氧、二氧化氯、紫外等消毒方式均应有安全运行场所和防护措施。采用液氯消毒应执行《氯气安全规程》GB11984-1989的有关规定。 |  |
| 17 |  |  | 中控室管理 | 3 | 中控室运行正常，有备份控制单元，达到设计要求，在线仪表数据反映准确并保留1年以上，可打印和导出设备运行和在线仪表数据，得3分 | 查看中控室设备和数据 |  |
|  |  |  |  |  | 中控室运行正常，有备份控制单元，达到设计要求，在线仪表数据反映准确并保留1年以上，可打印和导出设备运行和在线仪表数据，达不到要求，每项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 18 |  |  | 双回路供电 | 1 | 有双回路或应急供电设施，得1分 | 查现场 |  |
|  |  |  |  |  | 没有双回路或应急供电设施，不得分 |  |  |
| 19 |  |  | 工艺段管理 | 5 | 污水处理工艺段要安全、正常运行，每个工艺段出现异常，扣1分，扣完为止。 | 污水处理工艺段包括粗格棚、进水泵站、细格棚、沉砂池、厌氧段、缺氧段、氧化池、沉淀池、出水消毒、污泥回流、储泥池、污泥脱水、中控控制、高低压配电、现场仪器仪表 |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 20 | 四、设备管理 | 16 | 设备档案 | 2 | 要建立设备完好率统计表和设备清册。未建立本项不得分 | 查看资料 |  |
|  |  |  |  |  | 要建立设备完好率统计表和设备清册。不完整每项扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 要建立设备完好率统计表和设备清册。不规范每项扣1分 |  |  |
| 21 |  |  | 设备机构设置 | 2 | 有设备管理机构设置、专业人员配备齐全合理，每项不完整扣1分 | 查看资料 |  |
| 22 |  |  | 设备完好率 | 5 | 设备完好率>95%，得5分 | CJJ60-2011《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》 |  |
|  |  |  |  |  | 设备完好率每下降1个百分点、扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 23 |  |  | 工艺控制在线仪表 | 3 | 定期计量、监测仪表应根据要求按期进行标定、校核的，得3分 | 查看资料 |  |
|  |  |  |  |  | 进出水流量计未校核的扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其它仪表未定期标定、校核的，每台扣0.2分，扣完为止 |  |  |
| 24 |  |  | 在线仪器仪表 | 2 | （1）在线仪表按工艺要求布设，且工作正常，得2分 | 现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80% |  |
|  |  |  |  |  | （2）每有一套在线仪表不按工艺要求布设，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）每有一套在线仪表工作不正常的，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）在线仪表的完好率、运转率达不到要求的，各扣0.5分 |  |  |
| 25 |  |  | 省级在线监控设备 | 2 | 保障省级在线监控设备供水、供电正常，无盗窃、调动设备的情况，得2分 | 查看现场 |  |
|  |  |  |  |  | 出现盗窃情况造成在线设备无法使用的扣2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他情况出现，每项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 26 | 五、水质管理 | 8 | 化验室配备 | 2 | （1）配备化验室和检测仪器设备，正常开展常规项目检测的，得2分 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如PH、COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群和工艺控制的SV%、SVI、MLSS、DO、镜检数等的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理。 |  |
|  |  |  |  |  | （2）配备化验室和检测仪器设备，但不正常工作，或检测仪器设备配备不足的，常规项目每缺1项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）未配备化验室，不得分 |  |  |
| 27 |  |  | 取样 | 2 | 选择具有代表性地点，每2小时取样进水、出水一次混合，化验分析混合样，并留存备用水样的，得2分 | CJJ60-2011《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》规定。 |  |
|  |  |  |  |  | 采集瞬时样的，得1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 没采样的不得分 |  |  |
| 28 |  |  | 化验分析方法 | 2 | （1）采用国家或行业标准监测分析方法，得2分 | 按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定或建设部CJ/T51-2004《城市污水水质检验方法标准》、CJ/T221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》执行 |  |
|  |  |  |  |  | （2）每有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 29 |  |  | 化验质量控制 | 2 | 每有1项不符合扣1分，扣完为止 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；定期样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 30 | 六、安全管理 | 8 | 安全负责制 | 2 | 安全应专人负责、专职安全员或监职人员，安全员接受安全培训，职责明确的，得2分 | 查看资料 |  |
|  |  |  |  |  | 安全应专人负责、专职安全员或监职人员，安全员接受安全培训，职责明确，缺一项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 31 |  |  | 安全规程及防护 | 2 | 每缺一项扣0.4分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定；吊装设备、压力管道等应有检测合格标识。 |  |
| 32 |  |  | 安全检查和培训 | 2 | 每月组织全厂安全检查，定期开展安全培训，得2分； | 查看资料 |  |
|  |  |  |  |  | 检查频次不足的，每次扣0.5分，扣完为止； |  |  |
|  |  |  |  |  | 未开展安全培训的，扣1分。 |  |  |
| 33 |  |  | 应急预案 | 2 | （1）建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得3分 | 应急预案应包括水质、水量、冰冻、洪水、管道、电器、停电等突发事故及火灾、水灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练 |  |
|  |  |  |  |  | （2）有应急预案，无定期组织演练得2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）无应急预案不得分 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 34 | 七、成本管理 | 8 | 能耗一览表 | 2 | 污水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分 | 查年度、月度运行单位耗电一览表 |  |
|  |  |  |  |  | 污水处理运行单位耗电一览表不完整得1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水处理运行单位耗电一览表不真实不得分 |  |  |
| 35 |  |  | 污水处理能耗 | 4 | 一级A标准：污水处理单耗＜0.34度/立方米，得4分 | 污水处理单耗以年计，根据电费单据、污水处理水量年报等。 |  |
|  |  |  |  |  | 一级A标准：0.34（含）-0.37度/立方米，得3分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级A标准：0.37（含）-0.42度/立方米，得2分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级A标准：0.42（含）-0.47度/立方米，得1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级A标准：≥0.47度/立方米，不得分；一级B标准：按一级A标准单耗70%进行考核 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低于一级B标准：按一级A标准单耗的50%进行考核 |  |  |
| 36 |  |  | 成本一览表 | 2 | (1)运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得2分 | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确 |  |
|  |  |  |  |  | (2)运行成本分析一览表数据不完整得1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)运行成本分析一览表数据不真实不得分 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总分值 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明 | 考核分 |
| 37 | 八、厂区环境 | 4 | 构筑物环境 | 1 | 建构筑物外观不整洁、不完好、出现破损、处理设施出现纰漏，办公室、运行值班室、机房杂乱、不整洁，每处扣0.2分 | 查看现场 |  |
| 38 |  |  | 管路情况 | 1 | 工艺和其它管道无色标，出现漏洞，管阀装置不齐全，出现锈蚀，阀井破损、污染严重扣0.5分至1分 | 查看现场 |  |
| 39 |  |  | 线缆情况 | 1 | 电缆沟有破损，沟内污染严重，布线不整齐，接地不规范，露天电缆架设不规范，托架破损扣0.1分至0.5分 | 查看现场 |  |
| 40 |  |  | 道路、绿化 | 1 | 厂内道路破损、不整洁、无交通标志，厂区花木、植被残缺，本项不得分。花木、植被零乱，扣0.2分 | 查看现场 |  |
| 41 | 九、档案管理 | 2 | 档案管理 | 2 | 配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分，否则不得分 | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计：数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |  |
|  |  |  |  |  | 资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分； |  |  |
|  |  |  |  |  | 无月报、年报统计得0.5分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 档案保持期限不低于三年得0.5分，否则不得分。（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分。） |  |  |
| 42 | 十、信息建设 | 2 | 信息管理 | 2 | 有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内外信息平台为生产服务； | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理；“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城[2007]277号文件规定执行 |  |
|  |  |  |  |  | 每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠，得4分； |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据错误1个扣1分，迟报1次扣2分，漏报1次不得分 |  |  |