附件1：

常德市液化石油气瓶装供应站设置条件(Ⅱ类站)

| 内容 | Ⅱ类站（1<气瓶总容积≤6立方米） |
| --- | --- |
| 站场设置标准 | 1、应为独立站场，站场四周宜设置非实体围墙，围墙应采用不燃烧材料，且围墙下部0.6M应为实体。 2、瓶库宜采用敞开或半敞开式建筑。当瓶库设置在室内时，应通风良好，并设有直通室外的门，门窗应向外开，室温不应高于45℃，且不应低于0℃。瓶库采用自然通风时，每个自然间应设置2个连通室外的下通风式百叶窗，通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3%。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2M。 3、瓶库与营业室可合建成一幢建筑，隔墙应采用无门窗洞口的防火墙，建筑耐火等级不应低于二级。 4、站内不应设置地下和半地下建筑。确需设置地下排水管沟时，应将管沟内填满中性砂，在排出围墙前，应设置水封装置。 5、瓶库地面的面层应是撞击时不发生火花的面层。 6、站内应设置尽头式消防车道和汽车回车场，消防车道宽度不应小于4米。 7、气瓶总容积大于3立方米的瓶库距站外明火、散发火花地点不小于25米，距重要公共建筑、一类高层民用建筑不小于15米，距其他民用建筑不小于8米，距主要道路不小于8米，距次要道路不小于5米。 气瓶总容积小于等于3立方米的瓶库距站外明火、散发火花地点不小于20米，距重要公共建筑、一类高层民用建筑不小于12米，距其他民用建筑不小于6米，距主要道路不小于8米，距次要道路不小于5米。 |
| 设施设置标准 | 1、爆炸危险区域内照明灯具、开关、插座和其他电气设备等应采用防爆型，强、弱电线路应敷设在导管或线槽内。 2、瓶库应设置防爆型可燃气体探测器，报警浓度应为爆炸下限的20%。报警装置应集中设置在值班室，并应有泄漏报警远传系统。可燃气体探测器与地面距离不宜大于0.3M。 3、瓶库不能满足自然通风条件时，每个自然间应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机，通风量为：正常工作时，换气次数不小于6次/h；事故通风时，换气次数不小于12次/h；不工作时，换气次数不小于3次/h。 4、站内应设置消火栓，并接入市政消火栓系统，不能接入市政消火栓系统的，应设置消防水池和消防水泵房。消防用水量不应小于20L/S。站内应配置20kg手推式干粉灭火器1具，每个房间应配置8kg手提式干粉灭火器2具。 5、站内应设置视频监控系统。 6、营业室应设置1台最大称量不小于50KG、称量精度不超过0.1KG的复核计量秤。 |
| 管理类标准 | 1、液化石油气瓶装供应站须由燃气企业设立，并统一设置悬挂企业招牌。 2、液化石油气钢瓶不得露天存放，瓶库内存放实瓶总容积不得大于6立方米 3、瓶库内钢瓶应按空瓶区与实瓶区分区存放。 4、瓶库、营业室不得兼做卧室、厨房等其他用途。站内不得混合经营，销售与燃气无关的其它产品。 5、站内不得采用明火和炽热表面温度超过液化石油气着火温度的设备取暖。 6、站内应在醒目位置设置“严禁烟火”等安全警示标志和疏散标志。 7、站内应有健全的安全管理制度、岗位责任制度、紧急处理措施和符合规定的营业制度，并在相应位置悬挂。 8、营业室内应悬挂《工商营业执照》、《燃气经营许可证》，公布本站从业人员信息和销售价格。从业人员必须按照国家规定取得岗位证书后，方可上岗作业。 9、应实行24小时值班制度。 |

注：根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）、《湖南省燃气管理条例》整理

常德市液化石油气瓶装供应站设置条件(Ⅲ类站)

| 内容 | Ⅲ类站（气瓶总容积≤1立方米） |
| --- | --- |
| 站场设置标准 | 1、瓶库可设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外的与建筑物外墙毗连的单层专用房间。 2、瓶库应通风良好，并设有直通室外的门，门窗应向外开，室温不应高于45℃，且不应低于0℃。瓶库采用自然通风时，应设置2个连通室外的下通风式百叶窗，通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3%。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2M。 3、瓶库与营业间应分房间设置，瓶库间不得小于10平方米。房间耐火等级不应低于二级，不得位于地下室和半地下室内。 4、瓶库内不得设置地下和半地下建、构筑物，不得安装通向市政管网的排水、排污等管道。 5、瓶库地面的面层应是撞击时不发生火花的面层。 6、瓶库与其他房间相邻的墙应为无门、窗洞口的防火墙，相邻房间应是非明火、散发火花地点。 7、瓶库距主要道路不小于8米，距次要道路不小于5米，3米内不宜有雨水管沟、窨井等地下设施。 |
| 设施设置标准 | 1、站内照明灯具、开关、插座和其他电气设备等应采用防爆型，强、弱电线路应敷设在导管或线槽内。 2、瓶库应设置防爆型可燃气体探测器，报警浓度应为爆炸下限的20%。报警装置应集中设置在值班室，并应有泄漏报警远传系统。可燃气体探测器与地面距离不宜大于0.3M。 3、瓶库不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机，通风量为：正常工作时，换气次数不小于6次/h；事故通风时，换气次数不小于12次/h；不工作时，换气次数不小于3次/h。 4、每个房间应配置8kg手提式干粉灭火器2具。 5、应设置视频监控系统，非营业时间无人值守的瓶库内还应设置远程无人值守安全防护系统。 6、应设置1台最大称量不小于50KG、称量精度不超过0.1KG的复核计量秤。 |
| 管理类标准 | 1、液化石油气瓶装供应站须由燃气企业设立，并统一设置悬挂企业招牌。 2、液化石油气钢瓶不得露天存放，瓶库内存放实瓶总容积不得大于1立方米。 3、瓶库内钢瓶应按空瓶区与实瓶区分区存放。 4、站内房间不得兼做卧室、厨房等其他用途。站内不得混合经营，销售与燃气无关的其它产品。 5、站内不得采用明火和炽热表面温度超过液化石油气着火温度的设备取暖。 6、站内应有“严禁烟火”等安全警示标志。 7、站内应有健全的安全管理制度、岗位责任制度、紧急处理措施和符合规定的营业制度，并在相应位置悬挂。 8、站内应悬挂《工商营业执照》、《燃气经营许可证》，公布本站从业人员信息和销售价格。从业人员必须按照国家规定取得岗位证书后，方可上岗作业。 |

注：根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）、《湖南省燃气管理条例》整理