2019年12月全市燃气行业安全生产专项督查情况汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县（市） | 企业名称 | 存在的问题 |
| 1 | 鼎城区 | 鼎城区黄土店液化气站 | 1. 生产区使用非防爆监控摄像头；
2. 风向标高度不足；
3. 储罐喷淋设备不能对液位计有效喷淋。
 |
| 鼎城区鹿角坪液化气站 | 1. 生产区使用非防爆监控摄像头；
2. 紧急切断阀漏油。
 |
| 2 | 汉寿县 | 汉寿县泰福石油液化气供应站 | 1. 配电室与水泵房未隔离、分区；
2. 应急抢修设备未分区、有序存放；
3. 消防栓未就近配备消防水带、消防扳手。
 |
| 汉寿县蒋家嘴弘铭液化气站 | 1. 充装台有可燃物；
2. 摩托车、电动车停放在烃泵房旁边；
 |
| 汉寿县三峡天然气有限公司用户小区 | 1. 立管未安装立管阀；
2. 地面标识标线不足。
 |
| 3 | 桃源县 | 桃源县天成燃气开发有限责任公司用户小区 | 无 |
| 桃源县广桃液化气有限责任公司 | 1、生产区使用非防爆监控摄像头。 |
| 桃源县腾跃液化石油气站 | 无 |
| 4 | 西湖 | 常德市西湖四联液化气站 | 1. 风向标损坏；
2. 消防栓未就近配备消防水带、消防扳手。
 |
| 5 | 西洞庭 | 常德市西洞庭联邦石油液化气有限责任公司 | 1. 压力表超期未检；
2. 生产区使用非防爆监控摄像头；
3. 消防栓未就近配备消防水带、消防扳手。
 |
| 6 | 安乡县 | 安乡三峡管道燃气有限公司用户小区 | 无 |
| 安乡县安全乡天龙液化气站 | 1、站内未设风向标；2、二道门设置不规范；3、生产区与辅助区围墙未完全封闭。 |
| 安乡县大湖口液化气站 | 无 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县（市） | 企业名称 | 存在的问题 |
| 7 | 津市市 | 津市长燃燃气有限公司用户小区 | 无 |
| 津市市津淮液化气站 | 1. 烃泵未装防护罩；
2. 二道门设置不规范；
3. 生产区使用非防爆监控摄像头。
 |
| 8 | 澧县 | 湖南鸿达燃气有限公司用户小区 | 无 |
| 澧县垱市红阳液化气站 | 1. 二道门设置不规范。
2. 生产区存在非防爆的移动式气象站。
 |
| 9 | 临澧县 | 临澧三峡天然气有限公司用户小区 | 1. 地面标识标线不足；

2、立管未安装立管阀。 |
| 临澧县南江燃气有限公司 | 1. 二道门设置不规范；
2. 储罐放散管口阻塞。
 |
| 10 | 石门县 | 石门兴业管道燃气有限公司用户小区 | 无 |
| 石门县中北燃气有限公司白洋液化石油气站 | 1. 管线颜色颜色区分不正确；
2. 生产区使用非防爆监控摄像头。
 |