常德市海绵设施运行维护手册

（试  行）

2018年5月21日发布   2018年6月1日实施

常德市住房和城乡建设局

- 前  言

本手册旨在促进常德市海绵城市基础设施运行维护的规范化，实现常德市海绵城市基础设施运行维护的精细化指导。本手册参考了国内外相关规范、技术标准及研究成果，结合常德市气象、水文、地形、地质等本地特点，在广泛征求意见的基础上编制。

本手册属于指导性技术文件，共分9章，内容包括：

1.总则

2.术语

3.常见海绵设施

4.一般规定

5.海绵设施日常巡检及维护

6.公共水域环境维护

7.海绵设施监测及管控平台维护

8.应急处置

9.附录

本手册在实施过程中，将结合常德市海绵城市试点工程建设运行维护经验，后期逐步对本手册进行完善。

本手册由常德市住房和城乡建设局组织编制，常德市海绵城市建设领导小组办公室负责管理与解释。各单位实施过程中，如有意见或建议请及时反馈至常德市海绵城市建设领导小组办公室。

编写人员： 伍和平  陈红文  马泽民　吕志慧

李  星　郑孝云  武正华

审核人员： 黄金陵  吕正跃  辛长明  李四春

本手册于2018年5月21日首次发布，2018年6月1日实施。

- 目  录

1 总则	1

2 术语	2

2.1 海绵城市	2

2.2 低影响开发	2

2.3 绿色设施	3

2.4 灰色设施	3

2.5 雨水调蓄	3

2.6 雨水储存	3

2.7 雨水调节	3

2.8 雨水渗透	4

2.9 雨水滞蓄	4

2.10 面源污染	4

2.11 年径流总量控制率	4

2.12 设计降雨量	4

3 一般规定	4

3.9.1 海绵设备设施管理	6

3.9.2 运营维护单位及人员管理	6

3.9.3 海绵设施日常巡检管理	6

3.9.4 海绵设施维修管理	7

4 常见海绵设施	8

4.1 技术类型	8

4.2 单项设施	8

4.3 单项设施功能比较	9

低影响开发设施比选一览表	9

5 海绵设施日常巡检及维护	11

5.1 透水铺装	11

透水铺装巡查频次及维护频率周期表	12

5.2 绿色屋顶	13

绿色屋顶巡查频次及维护频率周期表	14

5.3 下沉式绿地	15

下沉式绿地巡查频次及维护频率周期表	16

5.4 生物滞留设施、渗透塘	17

生物滞留设施巡查频次及维护频率周期表	19

5.5 渗井	19

渗井巡查频次及维护频率周期表	21

5.6 湿塘、雨水湿地	22

湿塘、雨水湿地巡查频次及维护频率周期表	25

5.7 蓄水池	26

蓄水池巡查频次及维护频率周期表	30

5.8 雨水罐	31

雨水罐巡查频次及维护频率周期表	32

5.9 调节塘	32

5.10 调节池	33

调节池巡查频次及维护频率周期表	34

5.11 植草沟	35

植草沟巡查频次及维护频率周期表	36

5.12 渗管、渗渠	37

渗管、渗渠巡查频次及维护频率周期表	38

5.13 植被缓冲带	38

植被缓冲带巡查频次及维护频率周期表	39

5.14 初期雨水弃流设施	40

初期雨水弃流设施巡查频次及维护频率周期表	41

5.15 人工土壤渗滤	42

人工土壤渗滤巡查频次及维护频率周期表	44

5.16 生态滤池	45

生态滤池巡查频次及维护频率周期表	46

6 公共水域环境维护	48

6.1 维护体系	48

6.1.1 人员的配备	48

6.1.2 制度保障措施	49

6.2 水环境工程运营维护管理要点	49

6.2.1 严格控制外源污染	49

6.2.2 做好水生生物种群结构与生物量的调控	50

6.3 应急处理系统建立	52

6.4 水生动植物维护频次	52

水环境巡查频次及维护频率周期表（挺水植物）	52

7 海绵设施监测及管控平台维护	56

7.1 目标与任务	56

7.2 工作内容	56

7.3 日常巡视	56

7.4 定期维护	57

7.5 应急处理	57

7.6 年度检修	57

7.7 基本要求	58

7.8 运行维护细则	60

8 应急处置	61

9 附录	62

9.1 海绵项目登记表	63

9.2 海绵项目设施巡检单	64

9.3 海绵设施维护记录表	66

9.4 相关规范及文件	66

9.4.1 相关规范	66

9.4.2 相关文件	67

# 总则

## 为完善常德市海绵城市建设标准体系，实现常德市海绵城市基础设施运行维护的规范化和精细化指导，依据住房和城乡建设部《海绵城市建设技术指南（试行）》和《常德市海绵城市建设技术导则（试行）》等相关规范和规定制定本手册。

## 本手册适用于常德市海绵城市基础设施的运行维护，公共建筑海绵城市基础设施运行维护可参考本手册。海绵城市基础设施运行维护主体、资金来源、法律责任等内容不在本手册指导范畴内。

## 本手册所称海绵城市基础设施是指设置在用地范围内，对雨水进行“渗、滞、蓄、净、用、排”等处理的公共设施及附属构筑物，常见的设施包括透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施、湿塘、植草沟、雨水罐、雨水调蓄池等，以及渗管、渗渠、生态雨水口等附属构筑物和监测设备。内排水管渠运行维护内容参见《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68）。

## 本手册将在不断总结科研和海绵城市建设实践经验的基础上进行修订和完善，满足常德市海绵城市基础设施维护运行的需求。

# 术语

## 海绵城市

通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路、绿地和水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

## 低影响开发

低影响开发（Low Impact Development，LID）指在场地开发过程中采用源头、分散式措施维持场地开发前的水文特征，也称为低影响设计（Low Impact Design ， LID ） 或低影响城市设计和开发（ Low Impact Urban Design and Development，LIUDD）。其核心是维持场地开发前后水文特征不变，包括径流总 量、峰值流量、峰现时间等（见图 2-1）。从水文循环角度，要维持径流总量不变， 就要采取渗透、储存等方式，实现开发后一定量的径流量不外排；要维持峰值流 量不变，就要采取渗透、储存、调节等措施削减峰值、延缓峰值时间。发达国家 人口少，一般土地开发强度较低，绿化率较高，在场地源头有充足空间来消纳场 地开发后径流的增量（总量和峰值）。我国大多数城市土地开发强度普遍较大， 仅在场地采用分散式源头削减措施，难以实现开发前后径流总量和峰值流量等维 持基本不变，所以还必须借助于中途、末端等综合措施，来实现开发后水文特征 接近于开发前的目标。

## 绿色设施

主要包括透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗井、湿塘等，自身具有控制径流、减少暴雨危害、改善径流水质等功能。

## 灰色设施

相对于绿色设施，主要包括排水管道、混凝土浆砌明渠、混凝土调蓄池等人工排水设施。

## 雨水调蓄

雨水储存和调节的统称。

## 雨水储存

采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

## 雨水调节

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量、延长排放时间，一般不减少排放的径流总量，也称调控排放。

## 雨水渗透

利用人工或自然设施，使雨水下渗到土壤表层以下，以补充地下水。

## 雨水滞蓄

在降雨期间滞留和蓄存部分雨水以增加雨水的入渗、蒸发和收集回用。

## 面源污染

降雨和地表径流冲刷将大气和地表中的污染物带入受纳水体，使受纳水体遭受污染的现象。

## 年径流总量控制率

根据多年日降雨量统计数据分析计算，通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发（腾）等方式，场地内累计全年得到控制（不外排）的雨量占全年总降雨量的百分比。

## 设计降雨量

为实现一定的年径流总量控制目标（年径流总量控制率），用于确定低影响开发设施设计规模的降雨量控制值，一般通过当地多年日降雨资料统计数据获取，通常用日降雨量（mm）表示。

# 一般规定

## 海绵城市基础设施运行维护应根据本手册制定的各类海绵设施维护要求及频率周期严格执行，并结合实际需要修订。

## 海绵城市基础设施维护按难易程度分为三种类型，即日常巡查、简易维护、功能性维护（功能性维护视海绵设施功能完整性分为局部、整体功能性维护）。破损、积水巡检、暴雨期间重点巡查等工作属日常巡查，植被修剪、沉积物清理、设施维修等工作属简易维护，整体损坏更换或功能丧失修复属功能性维护。具体分类归属详见各设施巡查频次与维护频率周期表。

## 海绵基础设施的功能性维护必须满足原有设计标准，并参照现有在线监测的试点院落及设施，以通过相关部门评估及验收。

## 海绵城市基础设施建设或安装完成，经试运行及调试验收合格后，在工程质保期过后，由建设方移交至维护方。

## 海绵城市基础设施防误接、误用、误饮等安全警示标识应保持明显和完整，应确保护栏等安全防护措施可靠和完好。

## 在海绵城市基础设施处设置警示牌，严禁向海绵城市基础设施倾倒生活垃圾、建筑垃圾和排放生活污、废水。

## 在雨季来临前和雨季期间，应加强海绵城市基础设施的检修和维护管理，保障设施正常、安全运行。

## 应按规定记录海绵城市基础设施运行维护情况，并每年进行一次运行效果评估，评估时应拍摄、保留海绵设施照片及整理监测数据，以便下年度的对比和分析。

## 海绵城市基础设施运行维护需建立智慧管理平台并接入整体信息管理系统，通过在线监测仪表的感知提供海绵城市所需的气象、水质、水文、供排水等基础数据支撑，通过实时监控及监测数据评估海绵城市基础设施运行状态，形成可追溯的海绵城市基础设施运行维护信息数据。根据反馈信息及时改进运行维护周期及维护方案，并通过海绵管控平台调度指导后期设施维护工作，以实现对海绵城市设施的运营维护管控。

### 海绵设备设施管理

## 将海绵城市建设中的各类设备设施的原始信息进行信息化管理，使设备设施档案台账查询工作方便快捷，维修情况随时查阅，实现海绵设备设施资产全生命周期的管理。

### 运营维护单位及人员管理

## 将海绵城市设施维护相关单位及人员进行信息化管理。

### 海绵设施日常巡检管理

## 采用线上线下结合的方式，即线下运营维护相关单位，通过海绵设施巡检单，进行日常的巡检工作，线上录入巡检单，并调度指导巡检人员进行巡检工作。

### 海绵设施维修管理

## 采用线上线下结合的方式，即线下运营维护相关单位，通过海绵设施派工单，进行日常的维修工作，线上录入巡检单，并调度指导维修人员进行维修工作。

## 当海绵城市基础设施运行维护方发生变更时，原运行维护方应移交之前所有关于海绵城市基础设施的相关档案、运行维护及监测记录，并协助新的维护方开展运行维护接手工作。

## 海绵基础设施宜结合景观要求制作相应宣传牌，加强宣传教育和引导，鼓励居民积极参与海绵城市基础设施的维护。

## 海绵城市基础设施涉及的硬件设备在运维时参照相关厂商提供的产品或设备运维手册或使用说明书。

## 海绵城市基础设施运维时涉及植物选型及维护参照《常德市海绵城市建设植物选型技术导则》。

## 海绵城市监测设备及配套管控平台的运维参照《常德海绵城市运营管理组织方案》。

# 常见海绵设施

## 技术类型

低影响开发技术按主要功能一般可分为渗透、储存、调节、转输、截污净化 等几类。通过各类技术的组合应用，可实现径流总量控制、径流峰值控制、径流 污染控制、雨水资源化利用等目标。实践中，应结合不同区域水文地质、水资源 等特点及技术经济分析，按照因地制宜和经济高效的原则选择低影响开发技术及 其组合系统。

## 单项设施

各类低影响开发技术又包含若干不同形式的低影响开发设施，主要有透水铺 装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗井、湿塘、雨水湿地、 蓄水池、雨水罐、调节塘、调节池、植草沟、渗管/渠、植被缓冲带、初期雨水 弃流设施、人工土壤渗滤等。

低影响开发单项设施往往具有多个功能，如生物滞留设施的功能除渗透补充 地下水外，还可削减峰值流量、净化雨水，实现径流总量、径流峰值和径流污染 控制等多重目标。因此应根据设计目标灵活选用低影响开发设施及其组合系统， 根据主要功能按相应的方法进行设施规模计算（详见本章第八节），并对单项设 施及其组合系统的设施选型和规模进行优化。

## 单项设施功能比较

低影响开发设施往往具有补充地下水、集蓄利用、削减峰值流量及净化雨水 等多个功能，可实现径流总量、径流峰值和径流污染等多个控制目标，因此应根 据城市总规、专项规划及详规明确的控制目标，结合汇水区特征和设施的主要功 能、经济性、适用性、景观效果等因素灵活选用低影响开发设施及其组合系统。

低影响开发设施比选一览表

| 单项设施 | 功能 |  |  |  |  | 控制目标 |  |  | 处置 方式 |  | 经济性 |  | 污染物 去除率 （以 SS 计，%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集 蓄 利 用 雨 水 | 补充 地下 水 | 削减 峰值 流量 | 净 化 雨 水 | 转 输 | 径流 总 量 | 径 流 峰 值 | 径 流 污 染 | 分 散 | 相 对 集 中 | 建 造 费 用 | 维 护 费 用 |  |
| 透水砖铺装 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 80-90 |
| 透水水泥混凝土 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | √ | — | 高 | 中 | 80-90 |
| 透水沥青混凝土 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | √ | — | 高 | 中 | 80-90 |
| 绿色屋顶 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 高 | 中 | 70-80 |
| 下沉式绿地 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | — |
| 简易型生物滞留 设施 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | — |
| 复杂型生物滞留 设施 | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ◎ | ● | √ | — | 中 | 低 | 70-95 |
| 渗透塘 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | — | √ | 中 | 中 | 70-80 |
| 渗井 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | √ | 低 | 低 | — |
| 湿塘 | ● | ○ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | — | √ | 高 | 中 | 50-80 |
| 雨水湿地 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | √ | √ | 高 | 中 | 50-80 |
| 蓄水池 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | — | √ | 高 | 中 | 80-90 |
| 雨水罐 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 80-90 |
| 调节塘 | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | — | √ | 高 | 中 | — |
| 调节池 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | — | √ | 高 | 中 | — |
| 转输型植草沟 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 35-90 |
| 干式植草沟 | ○ | ● | ○ | ◎ | ● | ● | ○ | ◎ | √ | — | 低 | 低 | 35-90 |
| 湿式植草沟 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | √ | — | 中 | 低 | — |
| 渗管/渠 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ◎ | √ | — | 中 | 中 | 35-70 |
| 植被缓冲带 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | √ | — | 低 | 低 | 50-75 |
| 初期雨水弃流 设施 | ◎ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | √ | — | 低 | 中 | 40-60 |
| 人工土壤渗滤 | ● | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ◎ | — | √ | 高 | 中 | 75-95 |

注：1 ●——强  ◎——较强  ○——弱或很小；

2 SS 去除率数据来自美国流域保护中心（Center For Watershed Protection，CWP）的研究数据。

# 海绵设施日常巡检及维护

## 透水铺装

### 透水铺装结构一般由透水面层、基层、垫层及路基组成，多用于园路、广场及地面停车场等区域。

### 透水铺装公共卫生应按常规道路维护要求协调环卫等相关部门进行清扫、保洁。

### 禁止在透水铺装及其汇水区堆放粘性物、砂土或其他可能造成堵塞的物质；当装有农药、汽油等危险物质运输经过透水铺装区域时，应采用密闭容器包装，避免洒落，以防污染地下水。

### 应定期对透水铺装道路进行巡检，检查透水铺装面层是否存在破损、裂缝、沉降等。

### 当面层出现破损时应及时修补或更换。

### 对可能损害道路结构的沉降、裂缝等危害出现时，应局部修整找平或对道路基层进行修复。维修时需铲除路面疏松集料，清洗路面去除孔隙内的灰尘及杂物后再进行铺装，严禁在表面铺筑密封物或沙土。

### 当路面出现积水时，应检查透水铺装出水口是否堵塞，如有堵塞应立即疏通，确保排空时间小于72h。

### 由于孔隙堵塞造成透水能力下降时，可使用高压水或压缩空气冲洗、真空泵抽吸等方法清除堵塞物。采用高压水冲洗时，水压不得过高，避免破坏透水面层。

### 透水铺装堵塞严重，通过常规冲洗、出口清掏等手段仍然无法确保排空时间小于72h时，需更换面层或透水基层。

### 降雪时应及时清除透水铺装（不含嵌草砖）上的积雪。

### 嵌草砖路面除按照以上维护要求执行外，应定期对嵌草砖内植草修剪及缺株补种。

### 无车辆荷载要求的铺装区域，严禁车辆行驶或驻停。

### 透水铺装巡查频次及维护频率周期见下表：

透水铺装巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝、破损巡检 |  |  |  |  | 日常 巡查 |  |
| 积水巡检 |  |  | √ |  | 日常 巡查 | 雨后检查 |
| 沉积物、垃圾、杂物清除 | √ |  |  |  | 简易 维护 | 日常道路清扫保洁 |
| 储水层72h排空监测 |  |  | √ |  | 简易 维护 | 雨后检查 |
| 裂缝、破损维护 |  |  | √ |  | 简易 维护 |  |
| 冲洗抽吸，恢复渗透能力维护 |  |  | √ |  | 简易维护 | 视具体 情况 |
| 植草修剪 |  | √ |  |  | 简易维护 | 针对嵌草砖路面，按需 |
| 局部铺装面层及结构层更换 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 对局部面层、渗透层整体 功能性更换，按需 |
| 整体铺装面层及结构层更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 对整体面层、渗透层整体 功能性更换，按需 |

## 绿色屋顶

### 绿色屋顶一般由植被层、基质层（轻质）、过滤层、排水层、保护层、防水层、灌溉系统以及溢流排水管组成。

### 应定期清理垃圾和落叶，防止屋面雨水斗堵塞，干扰植物生长。

### 定期检查评估植物是否存在病虫害感染、长势不良等情况，当植被出现缺株时，应及时补种；在植物长势不良处重新播种，如有需要，更换易存活的植物品种。

### 定期检查土壤基质是否有产生侵蚀通道的迹象，并及时补充种植土。

### 定期检查排水沟、雨水口等排水设施，雨水口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物。如发现雨水口沉降、破裂或移位现象，应加以调查，妥善维修。

### 定期检查屋顶种植层是否有裂缝、接缝分离、屋顶漏水等现象，屋顶出现漏水时，应及时排查原因，由维护单位向产权方提出整改意见并指导实施。

### 根据植物种类，应采取防寒、防晒、防火、防冻措施。

### 定期检查灌溉系统，保证其运行正常，旱季根据植物品种及时浇灌。

### 植草盘、草盘整体可按需进行更换。

### 绿色屋顶巡查频次及维护频率周期见下表：

绿色屋顶巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物病虫害感染及长势不良巡检 |  | √ |  |  | 日常 巡查 | 生长期间， 或根据设计需求 |
| 土壤基质 冲蚀巡检 | √ |  |  |  | 日常 巡查 | 暴雨后 |
| 排水沟、雨水口等排水设施， 雨水口堵塞或淤积巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨前、后 |
| 裂缝、漏水巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 喷灌系统巡检 |  |  |  | √ | 日常巡查 |  |
| 旱季植被浇灌 | √ |  |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 土壤基质补充 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 去除杂草 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 垃圾、落叶清除 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 乔灌木植被修剪 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 稳定期替换死亡植株 （第一年） |  | √ |  |  | 简易维护 | 由施工方或植被供应商负责 |
| 稳定期后，替换死亡植株 |  |  |  | √ | 简易维护 | 每年秋季， 按需 |
| 植草盘整体更换 |  |  |  |  | 功能性维护 | 按需 |

## 下沉式绿地

### 下沉式绿地一般由蓄水层、种植土层及原土层组成，上部植草或种植灌木等，部分下沉式绿地设置有溢流口与雨水管渠连接，广泛用于中心绿地、间隙绿地等区域。

### 应按常规要求进行保洁，清除下沉式绿地内的垃圾与杂物。

### 下沉式绿地应根据植被品种定期修剪，修剪高度保持在设计范围内，修剪的草屑应及时清理，不得堆积。

### 定期巡检、评估植物是否存在疾病感染、长势不良等情况，当植被出现缺株时，应定期补种。

### 下沉式绿地杂草宜手动清除，不宜使用除草剂和杀虫剂，特别是在生长期，应限制使用。

### 旱季按植被生长需求进行浇灌。

### 应定期巡检下沉式绿地进水口、溢流口，若发生堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；若冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施。

### 因沉积物淤积导致下沉式绿地调蓄能力不满足设计调蓄能力时，应定期清理沉积物。

### 边坡出现坍塌时，应进行加固。

### 下沉式绿地巡查频次及维护频率周期见下表：

下沉式绿地巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口、溢流口淤积巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨前、后 |
| 表面冲蚀及边坡塌陷巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 植物疾病感染，长势不良情况 巡检 |  | √ |  |  | 日常巡查 | 根据植物特性及 设计要求 |
| 沉积物、垃圾、杂物清除 | √ |  |  |  | 简易维护 | 日常清扫保洁 |
| 浇灌 | √ |  |  |  | 简易维护 | 旱季 |
| 植被修剪 |  | √ |  |  | 简易维护 | 根据植物特性及 设计要求 |
| 杂草清除 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 长势不良植物 替换 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 局部渗透结构层更换 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 整体渗透结构层更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |
| 渗透管管道检测及更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 变形、破损更换、 按需 |

## 生物滞留设施、渗透塘

### 生物滞留设施一般由蓄水层、覆盖层及渗透层组成，复杂型生物滞留设施底部设置穿孔排水管及透水层并在外围敷设防渗膜等。生物滞留设施上部植草或种植灌木等，部分设置有溢流口与雨水管渠连接，用于广场周边绿地、建筑雨水立管断接排放区及间隙绿地等区域。

### 生物滞留设施应根据植被品种定期修剪和挖除，修剪高度保持在设计范围内，修剪的枝叶应及时清理，不得堆积。

### 定期巡检评估植物是否存在疾病感染、长势不良等情况，当植被出现缺株时，应定期补种；在植物长势不良处重新播种，如有需要，更换更适宜环境的植物品种。

### 定期检查植被缓冲带表面是否有冲蚀、土壤板结、沉积物等。

### 生物滞留设施内杂草宜手动清除，不宜使用除草剂和杀虫剂，特别是在生长期，应限制使用。

### 进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施。

### 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物。

### 每年补充覆盖层，保证设计要求的层厚。

### 当调蓄空间雨水的排空时间超过36h时，应及时置换覆盖层或表层种植土。

### 生物滞留设施巡查频次及维护频率周期见下表：

生物滞留设施巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下渗表面淤积 巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 植物疾病感染， 长势不良情况 巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 根据植物特性 及设计要求 |
| 进、出水口堵塞情况巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨前、后 |
| 孔洞和冲刷侵蚀情况巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 沉积物、垃圾、杂物清除 | √ |  |  |  | 简易维护 | 日常清扫保洁 |
| 长势不良植物 替换 |  |  |  | √ | 简易维护 | 按需 |
| 覆盖层补充 |  |  |  | √ | 简易维护 | 根据设计要求 |
| 局部置换覆盖层及表层种植土 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 整体置换覆盖层及表层种植土 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |

## 渗井

### 渗透设施的维护管理应包括渗透设施的检查、清扫、渗透机能的恢复、修补、机能恢复的确认等，并应做维护管理记录。

### 对渗井进行维护前，应使用便携式气体检测仪检测有毒气体。气体检测时应先搅动井下泥水，使被检测气体充分释放出来，以便测定井内气体的实际浓度。

### 巡视中应检查渗井周围状况，如有裸地砂土流入、设施处于落叶树覆盖范围的情况应采取相应处理措施。

### 巡视中应检查设施周围土壤，若出现沉降和下陷时，必须调查产生的原因和影响范围，并采取相应对策。

### 井口截污挂篮或过滤网拦截的垃圾、杂物每月应至少一次清理，清理时间宜选在雨后，雨季可根据实际情况增加检查次数。

### 井口截污挂篮或过滤网出现损坏或裂口时，应及时进行更换。

### 应适时清扫渗井内部的垃圾与沉积物，投入使用后第二年开始清洗频率不应低于每年一次，对于径流污染严重区域可相应增加清扫次数。

### 每月检查渗透设施进水管和出水管是否出现堵塞，开裂或错位，根据结果进行清理与维护。

### 渗井渗透机能的检查每年不应少于一次，并根据结果采用下列机能恢复措施：

#### 人工清扫或机械清洗；

#### 对呈板结状态的沉淀物，采用高压清扫方法；

#### 当渗透能力大幅度下降时，可采用砾石表面负压清洗，将过滤层挖出清洗或更换。

### 当渗井接有渗透管时，应用气囊封闭渗透管以及进出水管，采用注水法测试渗透机能的恢复情况。

### 渗井的安全检查每年不应少于一次。采用外观目测检查和用器具敲打检查等手段检查井盖是否错位和破损，设施是否变形和破坏等，必要时应对破损设施进行修补或替换。交通繁忙和有下陷历史的地区应重点检查，暴雨后时应临时增加安全检查。

### 当渗井调蓄空间雨水的排空时间超过24小时时，应检查设施堵塞情况。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，渗井巡查频次及维护频率周期见下表：

渗井巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积水时间是否超过24小时 | √ |  |  |  | 日常巡查 | - |
| 沙土流入巡查 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 检查周围地面是否沉降巡查 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 截污篮、拦污网、 过滤网损坏、裂口巡查 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 填料渗透性能、清洁度 | √ |  |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 进水管、出水管堵塞、开裂、错位 | √ |  |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 设施变形、损坏、裂口 |  |  |  | √ | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 设施内空间沉积物、垃圾 |  |  |  | √ | 简易维护 | 雨季前 |
| 渗井局部功能性 恢复 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 渗井整体功能性 恢复 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |

## 湿塘、雨水湿地

### 严禁生活污水及其他非雨水径流直接接入。

### 严禁向设施内倾倒垃圾，设施内部出现垃圾和杂物须及时清理。

### 严禁在设施内放牧、捕捞、填埋、取土、种植粮食作物等。

### 防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

### 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物。

### 进水口和溢流口的防冲刷设施（如消能碎石、消能坎）应进行合理维护，保持其设计功能。

### 前置塘/预处理池内沉积物淤积超过设计高度时，应及时清淤，清理出来的淤泥应进行合理处置。

### 调蓄空间的沉积物每年应至少一次清理，清理时间宜选在旱季。

### 拦污栅/格栅里的垃圾和沉积物每月应至少清理一次，并检查栅条是否锈蚀、损坏，如有问题应及时修理或替换。

### 每年至少对边坡、护堤进行两次维护，维护时间宜选在雨季之前和期间。当边坡，护堤出现侵蚀、坍塌、损坏时，应及时采取措施进行加固和修补。

### 湿塘、湿地栽种植物后即须充水，为促进植物根系发育，运行首年应进行水位调节，每隔3个月下调水位进行充氧。

### 应做好春季植物恢复性生长的维护管理，清除死亡腐烂植物，及时对护坡进行修补并栽种护坡植物，对缺失的植物进行移植、补栽，确保人工湿地的净化效果及整体美观。

### 根据植物生长规律、实际生长状况和设计文件等，合理收割湿地、湿塘内的水生植物，并及时清理水面漂浮物和落叶。

### 植物病虫害防治应采用物理或生物防治措施，也可采用环保型农药防治。

### 湿地、湿塘的控制设备的检查和维护保养应保证每年至少两次，雨季时还应根据实际情况增加维护频次。

### 夏季必须采取控制恶臭和孳生蚊蝇现象的措施。如设置机械曝气设备、洒水装置及投放食蚊鱼和蜻蜓幼虫等。

### 设施周边低洼地带出现积水、淌水，局部涌水、涌泥，或在运行过程中出水断流，应检查防渗层是否破损，若出现渗漏应立即采取措施修复或替换。

### 设施内水位应适时检查，特别是植物栽种初期、干旱季节、雨季，根据检查结果调节水位。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，湿塘、雨水湿地巡查频次及维护频率周期见下表：Error: Reference source not found

湿塘、雨水湿地巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被是否遭受病虫害 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 设施内杂草生长状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 边坡、护堤裂口、沉降、 侵蚀、坍塌等 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季之前/中 |
| 边坡、护堤渗漏 情况 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季之前/中 |
| 植被存活状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 调蓄空间设施内垃圾杂物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 与市政卫生同步 |
| 进水口、溢流口 堵塞 | √ |  |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、落叶季节 |
| 进水口、溢流口消能碎石等 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前/后 |
| 进水口、溢流口侵蚀、损坏 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前/后 |
| 前置塘/预处理池淤泥、沉积物 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 调蓄空间沉积物 |  |  |  | √ | 简易维护 | — |
| 拦污栅垃圾杂物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 泵、阀门、启闭机等相关设备 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季之前 |
| 植被外观情况，确定是否需要修剪 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 植被是否需要 收割 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 恶臭 | √ |  |  |  | 简易维护 | 夏季、按需 |
| 孳生蚊蝇 | √ |  |  |  | 简易维护 | 夏季、按需 |
| 警示标识 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 湿塘及雨水湿地局部结构及功能性恢复 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 湿塘及雨水湿地整体结构及功能性恢复 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |
| 湿塘及雨水湿地水质优化 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |

## 蓄水池

### 进水管、出水管和溢流管应定期清理垃圾与沉积物，清理频率不应低于每年4次。

### 泵、阀门、自控设备、冲洗设备等机电设施应每半年检查一次。

### 蓄水池警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

### 每月检查通气管、人孔、溢流管是否有昆虫、污物、污水进入，必要时更换防虫网、人孔盖。

### 蓄水池人孔盖及其周围应每月打扫一次，保持干净整洁，无堆积物。

### 每月清理一次截污挂篮，雨季垃圾较多时应增加清理次数。

### 每2~3个月对雨水预处理系统进行检查，并应符合以下规定：

- 应清理取水井进水管、弃流管道、收集管道和溢流管道的垃圾与沉积物；

- 检查滤网的状态，清除滤网上的残留垃圾，确保滤网正常的过滤效果；

- 检查弃流系统电动阀是否正常工作，确保可以正常开启；

- 应清理沉淀井下半部沉渣区的沉积物。

### 取水井每月应至少进行一次排污处理，在雨季沉积物较多时可适当增加排污次数。

### 混凝土蓄水池每年应对池壁外观及结构进行检查，发现裂缝、沉降、渗漏等及时修补。

### 混凝土蓄水池内的泥沙沉淀物每半年清洗一次，并应符合以下规定：

### 采用机械清理的方式应按照设备操作规程执行；

- 清洗流程：关闭进水总阀，开启泄水阀，排空水池中的水→鼓风机通气2小时以上→按照规范措施检测不缺氧→清洗和检查人员进入池内工作，刷洗水池四周和底部，并对水池的管道及浮球、液位计进行检查→用潜水泵排尽水池中的污水→最后用清水冲洗池底部，冲洗干净为止；

### 清理出来的淤泥和污水应进行合理处置。

### 蓄水模块收集池应每月进行一次反冲洗，达到设计时间后开启排污管道，排污泵将进行反冲洗后的模块收集池中的污水排出。

### 蓄水模块收集池的雨水应保持经常使用，池内雨水最长储存时间不宜超过半个月。旱季时蓄水模块水池不宜长期闲置，降雨量不足时可自来水补水。

### 蓄水池过滤器滤筒内壁杂质越积越多，进出口的压差达到预设值时，应立即进行反冲洗。若设置有清水镜，应观察清水镜，直到出水清洁停止冲洗；如无法检查反冲洗出水，每次反冲洗持续时间以10~15分钟为宜。

### 活性炭过滤装置的检查应不少于半年一次，并应符合以下规定：

- 检查各密封部位及附属阀门等各处是否漏水，如有漏水，找出漏水点位置及原因，并及时止漏；

- 检查阀门开闭时是否有不正常的振动，如有振动，查明原因，并及时采取解决措施；

- 检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件，如有松动应重新拧紧；

- 目视观察检查，发现衬胶层有气泡、裂纹、胶剥离、微孔等要进行修补 ；

- 检查活性碳滤料污染情况，如有必要应予以更换。

### 紫外线消毒器每使用2~3个月，应将石英套管取出，检查表面是否有结垢现象，如有必要应进行清洗。

### 雨季时应每天检查蓄水池溢流情况，若发生溢流时应检查水位计和浮球阀是否正常。

### 雨水蓄水池应每年进行至少一次放空，放空时间宜选择在旱季。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，蓄水池巡查频次及维护频率周期见下表：

蓄水池巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液位是否达到高位 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 降雨期间实时监控 |
| 警示标识是否完好 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 每月 |
| 检查口是否密封，上锁 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 每周 |
| 预处理系统-取水井 |  | √ |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 进水管、出水管、溢流管堵塞 |  | √ |  |  | 简易维护 | 雨季前、24小时降雨量大于等于2年一遇、落叶季节 |
| 进水管、出水管、溢流管侵蚀、损坏 |  | √ |  |  | 简易维护 | 雨季前 |
| 泵 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 阀门 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 自控系统 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 人孔盖垃圾、 杂物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 落叶季节 |
| 截污挂篮垃圾、杂物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 落叶季节、雨季前 |
| 预处理系统-沉淀井 |  | √ |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 预处理系统-雨水弃流设施 |  | √ |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 混凝土蓄水池淤泥清洗 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前 |
| 混凝土蓄水池裂口、渗漏等 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前 |
| 蓄水模块淤泥清洗 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前 |
| 硅砂蓄水池淤泥清洗 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需、雨季前 |
| 过滤设备杂质累积 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 消毒设备污垢清洗 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 防虫设施 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |

## 雨水罐

### 雨水罐多为成型产品，可用塑料、陶瓷或金属等材料制成。一般用于单体建筑屋面雨水的收集利用。

### 应定期检查雨水罐及连接管等连接部位是否松开，排水口或龙头是否损坏，有损坏或缺失时应及时进行修复和完善。

### 应根据雨水罐材质类型做好防护措施，塑料材质应防紫外线长时间照射；陶瓷材质应在周边做好防撞护栏；金属材质应根据需要定期刷防腐涂料，涂料颜色宜与周边景观环境协调一致。

### 定期检查进水口是否存在堵塞或淤积，如存在过水不畅现象应及时清理垃圾与沉积物。

### 定期检查雨水桶防护盖以及防误接、误用、误饮等警示标识，有损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

### 应对雨水罐蓄水情况进行记录，当雨水罐内存水超过一周时应及时放空，避免滋生病菌。

### 在冬季气温降至0℃前，应将雨水罐及其连接管路中留存雨水放空，以免受冻损坏。

### 雨水罐巡查频次及维护频率周期见下表：

雨水罐巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 月 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接部位巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 防护盖、防误接、误用、误饮等警示标识巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 垃圾及沉积物 清理 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 石英砂清洗 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 冬季雨水放空 |  |  |  | √ | 简易维护 | 按需 |
| 整体损坏更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |

## 调节塘

### 每月检查调节塘的进水口和出水口是否畅通，确保排空时间达到设计要求。

### 应保证每场暴雨之前调节塘有充足的调蓄空间。

### 其他维护管理要点参照渗透塘、湿塘和雨水湿地的维护要求。

## 调节池

### 防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

### 进水口、出水口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物。

### 每季度检查进、出水管是否出现堵塞、开裂、错位等，根据检查结果进行维护或更换。

### 调节池内的沉积物和淤泥每年应保证清理两次以上，清理时间宜选在旱季。

### 池壁结构每年应至少检查一次，发现裂缝、沉降、渗漏等应及时修补。

### 泵、启闭机、电机等机电设备的检查和维护保养应保证每半年至少一次，雨季时还应根据实际情况增加维护频次。

### 监控排空时间是否达到设计要求。

### 对于封闭式调节池，平时应加强对观察口的密封和加锁管理，不得随意打开，上班巡查时随开随锁，并做好记录。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，调节池巡查频次及维护频率周期见下表：

调节池巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内淤泥情况 |  |  |  | √ | 日常巡查 | 雨季前 |
| 液位是否达到 高位 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 降雨期间实时监控 |
| 警示标识、护栏等是否完好 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 每月 |
| 检查口是否密封、上锁 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 每周 |
| 进水口、出水口堵塞 |  | √ |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于 2年一遇、落叶季节 |
| 池壁裂口、 沉降等 |  |  |  | √ | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 池壁渗漏 |  |  |  | √ | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 泵、启闭机等相关设备 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 管道堵塞、开裂、错位等 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |

## 植草沟

### 植草沟用于收集、输送和排放内径流雨水，可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。一般由植被层、沙土层、砾石覆盖层、土工布、渗透管组成，广泛用于内道路，广场、停车场等不透水铺装周边。

### 应按常规要求进行保洁，清除植草沟内的垃圾与杂物。

### 应根据植被品种定期修剪，修剪高度保持在设计范围内，不宜过分修剪，一般可控制在75─100mm之间。修剪的草屑应及时清理，不得堆积，保证美观。

### 植草沟内杂草宜手动清除，不宜使用除草剂和杀虫剂，特别是在生长期，应限制使用。

### 旱季按植被生长要求进行浇灌。

### 定期及暴雨后检查冲刷侵蚀情况以及典型断面、纵向坡度的均匀性，修复对植草沟底部土壤的明显冲蚀，修复工作需要符合植草沟的原始设计。

### 对于湿式植草沟，若其植被难以发挥功能，则需要重新配置植物。

### 当植草沟产生淤积，过水断面减少25%或影响景观时，应进行清淤。

### 定期检查植草沟进水口（开孔立缘石，管道等）以及出水口是否有侵蚀或堵塞，如有需要应及时处理。

### 植草沟巡查频次及维护频率周期见下表：

植草沟巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 月 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口、溢流口淤积巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨前、后 |
| 表面冲蚀及边坡塌陷巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 积水区域巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 沉积物、垃圾、杂物清除 | √ |  |  |  | 简易维护 | 日常清扫保洁 |
| 浇灌 | √ |  |  |  | 简易维护 | 旱季 |
| 植被修剪 |  | √ |  |  | 简易维护 | 生长期间，或根据设计需求 |
| 杂草清除 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 植被长势不良处重新播种或更换 |  |  |  | √ | 简易维护 | 按需 |
| 植草沟局部透水结构层更换 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 植草沟整体透水结构层更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |
| 渗透管管道检测 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 变形、破损更换、按需 |

## 渗管、渗渠

### 渗管、渗渠用于海绵城市基础设施的连接、雨水收集及排放等。多采用穿孔塑料管、碎石等材料组合而成。

### 禁止在渗管及渗渠汇水区堆放粘性物、砂土或其它可能造成堵塞的物质；当农药、汽油等危险物质穿越汇水区时，应采用密闭容器包装，避免洒落，防止污染地下水。

### 定期清除渗渠及渗管上部表面的垃圾、落叶。

### 定期检查渗管和渗渠区域积水情况，如在降雨事件24h后无法完全下渗，应检查进出水口和控制系统是否有堵塞、淤塞沉积现象，并及时清理或维修。

### 渗渠内卵石或石笼应定期进行清洗，并按原设计恢复。

### 渗管、渗渠巡查频次及维护频率周期见下表：

渗管、渗渠巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 月 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积水现象巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 垃圾、落叶清除 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 卵石或石笼清洗 |  |  |  | √ | 简易维护 | 按需 |
| 渗管、渗渠功能性丧失局部更换 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 渗管、渗渠功能性丧失整体更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |
| 渗透管管道检测 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 变形、破损更换、按需 |

## 植被缓冲带

### 严禁行人或车辆进入植被缓冲带。

### 警示标志和安全防护设施损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

### 设施内植被盖度低于设计要求时，应及时补种植物。

### 植被缓冲带植物的养护管理应符合本规程3.3.12条的规定。

### 应定期检查植被缓冲带径流流向和沉积物累积情况，检查频率不应低于每月一次。若形成细沟侵蚀，应立即在其周围采取沉积物控制措施，并及时修复和稳定侵蚀区。

### 在重现期大于2年的降雨事件后应执行安全检查，对设施内受损的植物进行修复或替换。

### 下部渗排水管的维护应符合应符合国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》 CJJ 6-2009的相关规定。

### 植被缓冲带巡查频次及维护频率周期见下表：

植被缓冲带巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 月 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口、溢流口淤积巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨前、后 |
| 表面冲蚀及边坡塌陷巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 积水区域巡检 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 暴雨后 |
| 沉积物、垃圾、杂物清除 | √ |  |  |  | 简易维护 | 日常清扫保洁 |
| 浇灌 | √ |  |  |  | 简易维护 | 旱季 |
| 植被修剪 |  | √ |  |  | 简易维护 | 生长期间，或根据设计需求 |
| 杂草清除 |  | √ |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 植被长势不良处重新播种或更换 |  |  |  | √ | 简易维护 | 按需 |
| 植被缓冲带透水结构层局部更换 |  |  |  |  | 局部功能性维护 | 按需 |
| 植被缓冲带透水结构层整体更换 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |

## 初期雨水弃流设施

### 进水口和出水口应及时清理垃圾与沉积物，保证过水通畅。

### 每季度检查设施进水管、出水管和雨水弃流管是否出现堵塞、开裂或错位，根据检查结果进行清理与维护。

### 沉积物淤积导致弃流容积不足时应及时进行清淤。

### 应适时清理弃流设施内部的过滤装置，去除滤网上的残留物，清理频率不应低于每月一次。在旱季或径流污染严重区域还应根据实际情况增加清理频率。

### 雨量控制式弃流装置的雨量计应设有可靠的保护措施，并定期对雨量型弃流装置管理维护，保证其检测的精密度。

### 对于机械类雨水弃流设施，应定期检查设施相关阀门、泵、液位控制器、雨停监测系统、自动控制弃流装置和搅拌冲洗系统等，检查频率不应低于半年一次，如有故障应及时维护。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，初期雨水弃流设施巡查频次及维护频率周期见下表：

初期雨水弃流设施巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警示标识是否完好 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 每月 |
| 阀门、泵 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 液位控制器 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 雨停监测系统 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 搅拌冲洗系统 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 自动控制弃流装置 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 进水口、出水口堵塞 |  | √ |  |  | 简易维护 | 雨季前/后、24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 进水口、出水口侵蚀、损坏 |  | √ |  |  | 简易维护 | 雨季前/后、24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 设施是否变形、损坏、 裂口、坍塌 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需 |
| 截污滤网残留垃圾清理 | √ |  |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于 2年一遇，每月 |
| 管道堵塞、开裂、错位 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前/后 |
| 设施内淤泥情况 |  |  | √ |  | 简易维护 | 雨季前/中，按需 |

## 人工土壤渗滤

### 进水管、出水管堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物。

### 应经常清理设施内部的垃圾和杂物，清理频次与市政卫生同步。

### 应定期清理表层沉积物，雨季时每周应至少清理一次，旱季可根据沉积物情况适当减少清理次数。

### 当土壤渗滤能力明显下降，或土壤含水率异常增加时，应按照以下步骤进行检查：

- 检查排水管是否堵塞，根据需要进行清理；

- 检查表层沉积物淤积情况，根据需要进行清理；

- 检查土壤是否过度压实，根据结果翻耕或替换土壤；

- 如以上均不能解决，应对配水层进行更换。

### 当土壤出现裸露或植被覆盖率不满足设计要求时，应在土壤表面覆盖塑料薄膜或其他保护层，防止被降雨和风侵蚀，并应及时补种植物。补种植物的选择应符合以下规定：

- 应种植耐旱并短时耐水淹的陆生植物，耐水淹时间应大于48h；

- 应选择在气候、土壤等方面有较强的适应性的本地多年生植物；

- 应选择根系发达的植物；

- 补种时应注意植物的合理规划和搭配，满足设施的景观要求，必要时可咨询城市绿化管理部门。

### 土壤出现明显的侵蚀与流失时，应分析原因并及时修复。

### 下部渗排水管的维护应符合应符合国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》 CJJ 6-2009的相关规定。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，人工土壤渗滤巡查频次及维护频率周期见下表：

人工土壤渗滤巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被存活状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 雨季前/后、24小时降雨量大于等于2年一遇、按需 |
| 植被外观情况， 确定是否需要修剪 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 植被是否遭受病虫害 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 植被是否缺水 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 植被覆盖率 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 警示标识是否完好 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 每月 |
| 进水管、出水管堵塞 |  | √ |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季前/后 |
| 进水管、出水管侵蚀、损坏 |  | √ |  |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇雨季前/后 |
| 设施内部垃圾、杂物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 与市政卫生同步 |
| 设施内部沉 积物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 每周 |
| 种植土含水率 | √ |  |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 种植土流失、 侵蚀 | √ |  |  |  | 简易维护 | 按需 |
| 种植土压实 程度 | √ |  |  |  | 简易维护 | 按需 |

## 生态滤池

### 严禁向设施内倾倒垃圾，设施内部出现垃圾和杂物须及时清理。

### 严禁在设施内放牧、捕捞、填埋、取土、种植粮食作物等。

### 防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

### 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物。

### 进水口和溢流口的防冲刷设施（如消能碎石、消能坎）应进行合理维护，保持其设计功能。

### 沉积物淤积超过设计高度时，应及时清淤，清理出来的淤泥应进行合理处置。

### 调蓄空间的沉积物每年应至少一次清理，清理时间宜选在旱季。

### 应做好春季植物恢复生长的维护管理，清除死亡腐烂植物，及时对护坡进行修补并栽种植物，对缺失的植物进行移植、补栽，确保生态滤池的净化效果及整体美观。

### 根据植物生长规律、实际生长状况和设计等，合理收割生态滤池的水生植物，并及时清理水面漂浮物和落叶。

### 植物病虫害防治应采用物理或生物防治措施，也可适当采用环保型农药防治。

### 控制设备的检查和维护保养应保证每年至少两次，雨季时还应根据实际情况增加维护频次。

### 设施周边低洼地带出现积水、淌水，局部涌水、涌泥，或在运行过程中出水断流，应检查防渗层是否破损，若出现渗漏应立即采取措施修复或替换。

### 设施内水位应适时检查，特别是植物栽种初期、干旱季节、雨季，根据检查结果调节水位。

### 与泵站结合的生态滤池参照泵站设计操作流程。

### 设施各个结构及项目的检查频次除应满足规定的固定频次外，在遇暴雨等特殊情形下还需相应增加维护频次，生态滤池巡查频次及维护频率周期见下表：Error: Reference source not found

生态滤池巡查频次及维护频率周期表

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被存活状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需、24小时降雨量大于等于2年一遇 |
| 植被外观情况， 确定是否需要 修剪 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 植被是否遭受病虫害 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 设施内杂草生长状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 按需 |
| 恶臭 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 夏季、按需 |
| 孳生蚊蝇 | √ |  |  |  | 日常巡查 | 夏季、按需 |
| 警示标识 |  |  | √ |  | 日常巡查 |  |
| 进水口、溢流口堵塞 | √ |  |  |  | 简易维护 | 每月、24小时降雨量大于等于2年一遇、落叶季节 |
| 进水口、溢流口消能碎石等 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、 雨季前/后 |
| 进水口、溢流口侵蚀、损坏 |  |  | √ |  | 简易维护 | 24小时降雨量大于等于2年一遇、 雨季前/后 |
| 雨水存储池沉积物清理 |  |  |  | √ | 简易维护 |  |
| 雨水存储池是否存在垃圾杂物 | √ |  |  |  | 简易维护 | 与市政卫生同步 |
| 边坡、护堤裂口、 沉降、侵蚀、坍塌等 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需、24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季前/中 |
| 边坡、护堤渗漏情况 |  |  | √ |  | 简易维护 | 按需、24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季前/中 |
| 泵、阀门、启闭机等相关设备 |  |  | √ |  |  | 按需、24小时降雨量大于等于2年一遇、雨季前 |
| 植被是否需要 收割 |  |  |  | √ | 简易维护 | 冬季 |
| 公共水域水体水质优化 |  |  |  |  | 整体功能性维护 | 按需 |

# 公共水域环境维护

### 水环境生态工程的运营维护主要是根据水环境生态系统固有的生态规律与外部扰动的反应进行各种调控，从而达到系统总体最优的过程。受损水环境生态系统通过治理恢复良性状态后，其良性状态的保护与维护，很大程度上，甚至根本上依赖于健康水环境生态系统保护及运营养护体系的建立并实现高效运作，即俗语所云：“三分治、七分管”。

### 水环境的管理，应落实到该工程管理处日常维护管理系统中，配备相应的管理人员，运用技术、经济、法律、行政等手段，控制或限制人为损害湖泊水质的活动。

## 维护体系

### 人员的配备

### 根据水体规模及管理需要，配备1-3名专职管理人员对生态池进行管护。在维护工作集中期，通过聘请社会用工进行管理。养护工应进行一个月左右的上岗培训，培训合格方能上岗。养护人员有需相应经验、能够及时妥善应对复杂水体养护环境。

### 制度保障措施

### 严格遵循生态工程养护管理的技术标准和操作规范实施具体工作，制定出一套合理、高效、科学、全面的养护管理制度，推行目标管理，建立完善的养护管理质量检查、考评制度，保证水质的持续性、长效性。

### 应建立一套行之有效的运行管理制度，维护方对养护状况及时了解、及时处理、及时汇报；应制定养护工作考核管理办法，规定养护工作分工、工作流程、奖罚措施。

## 水环境工程运营维护管理要点

### 严格控制外源污染

### 维护管理好水环境（湖泊沿岸）绿化工程，坚持绿化管理科学化，施肥喷药使用环境友好化学品，如缓释肥料、生物有机肥、生物农药；根据绿化植物的生物学特性，实施精确施肥、平衡施肥，少施氮肥。

### 加强水环境（沿湖岸线）各类固体废弃物，如纸塑制品垃圾、残剩食品（物）、枯枝落叶、植物残体、各类粪便的收集（消除）与处置管理。

### 加强水环境水面保洁工作，及时打捞落入水面的树叶，严禁将岸上的落叶扫入水面。及时清除水下的垃圾，清除水面油污。

### 做好水生生物种群结构与生物量的调控

### 以水生植物群落为主的水生态系统重建后，需严格做好水生植物群落管理，使生态系统的结构更加合理，保证功能有效发挥。除做好水生植物群落的管理外，同时做好鱼类种群和大型底栖动物种群的管理。

### 湖中严禁投放草食性鱼类如草鱼、武昌鱼（团头鲂）、鳊鱼、龙虾等，如发现湖中有此类大型草食性鱼类或龙虾，必须设法彻底清除。

### 滤食性鱼类对微囊藻的水质有较好的控制作用。鲢鳙鱼属于典型的滤食性鱼类。靠腮的特殊结构滤取水中的浮游生物。主要食物：终生以浮游生物为食，在鱼苗阶段主要吃浮游动物，长达1.5厘米以上时逐渐转为吃浮游植物。每亩水域一般投放30～100尾。

### 凶猛性鱼类用来减少摄食浮游生物的滤食性鱼类，促进大型浮游动物和底栖食性鱼类的发展，对水体透明度，无极悬浮固体颗粒浓度有较好的效果。乌鳢是一种典型的凶猛的肉食性鱼类，且较为贪食。捕食对象随鱼体大小而异。体长3厘米以下的苗种主食挠足类、枝角类及摇蚊幼虫等，体长3～8厘米以下的苗种以水生昆虫的幼虫、蝌蚪、小虾、仔鱼等为食，体长20厘米以上的成鱼则以各种小型鱼类和青蛙为捕食对象（小型鱼类主要指鲫鱼、餐条、赤眼鳟、泥鳅及各种幼鱼）。投放不宜过多，每亩水域1~2尾。

### 底栖动物是指生活于水体底部的水生动物群。除定居和活动生活的以外，栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。以悬浮物摄食和沉积物摄食居多。底栖动物可以摄取水域环境中的营养物质，从而有效降低水体中富营养物质的含量，明显改善水质，平衡水生态系统，增强系统的稳定性。通过增加螺蛳、河蚌放养量，补充底栖动物资源数量，可以达到净化水质的目的。

### 根据水生植被发展状况和水体理化条件，采用收割、适度清除、引种培育等手段，适时调控水生植物的群落结构与生物量，使其满足于构建健康水体生态系统的要求。必须严格控制水花生、凤眼莲、水浮莲、各种浮萍以及大型丝状藻（水网藻、水棉等）的入侵、蔓延。水生植物日常养护工作的内容包括：植株修剪、植株收割、杂草清除、补种、病虫害防治、养护垃圾清运等。水生植物应根据不同的植物习性，分时段进行相关养护工作。

### 根据主要的水生动物的种群结构与数量状况，以及相关的食物链网关系，主要通过捕捞和放养手段控制和维持水生动物的合理种群结构与数量。适量捕捞或投放螺、蚌、鱼（麻鲢等）。但严禁无序的钓鱼及捕捞螺、蚌、鱼，同时对不能自然扩繁的种群应进行人工放养。

## 应急处理系统建立

### 当水环境工程因为暴雨或其他原因受纳大量污染物、水质急剧恶化时，应该立即进行应急处理，采取工程措施，迅速提高水体水质，避免水体生态系统受到毁灭性打击。

### （1）透明度改善工程：根据水体浑浊原因，有针对性的采取必要措施，以有效改善透明度；

### （2）水深调控工程：根据水位变幅及植物生长特征需求，严格控制水位，降、排、补水措施配套完善。

### （3）植物存活率保障工程：及时分析植物死亡原因，采取有效措施确保水生植物存活率。

## 水生动植物维护频次

- 水环境巡查频次及维护频率周期表（挺水植物）

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被存活状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 植被是否遭受病虫害 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 植被外观情况，确定是否需要修剪 |  | √ |  |  | 简易维护 |  |
| 对植物病虫害进行打药预防及治理 |  | √ |  |  | 简易维护 |  |
| 杂草生长状况 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 植被是否需要收割 |  |  | √ |  | 简易维护 |  |
| 恶臭 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 孳生蚊蝇 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 警示标识 |  |  | √ |  | 简易维护 |  |
| 死亡植物及水质优化功能性恢复 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 更换死亡植物 |

- 水环境巡查频次及维护频率周期表（浮叶植物）

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被存活 状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 植被是否遭受病虫害 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 杂草生长 状况 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 对水面垃圾以及植物落叶的清理 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 对植物病虫害进行打药预防及治理 |  | √ |  |  | 简易维护 |  |
| 恶臭 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 孳生蚊蝇 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 警示标识 |  |  | √ |  | 简易维护 |  |
| 死亡植物及水质优化功能性恢复 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 更换死亡植物 |
| 对植物品种的功能性调整 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 更换植物品种 |

- 水环境巡查频次及维护频率周期表（沉水植物）

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被存活状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 植被是否遭受病虫害 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 杂草生长状况 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 植被是否需要收割 |  | √ |  |  | 简易维护 |  |
| 对水面垃圾以及植物落叶的清理 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 对植物病虫害进行打药预防及治理 |  | √ |  |  | 简易维护 |  |
| 恶臭 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 孳生蚊蝇 | √ |  |  |  | 简易维护 |  |
| 警示标识 |  |  | √ |  | 简易维护 |  |
| 死亡植物及水质优化功能性恢复 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 更换死亡植物 |
| 对植物品种的功能性调整 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 更换植物品种 |

水环境巡查频次及维护频率周期表（水生动物）

| 周期 维护事项 | 日常 | 季度 | 半年 | 一年 | 维护类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物存活状况 | √ |  |  |  | 日常巡查 |  |
| 动物是否繁殖过快需要捕捞 |  |  |  | √ | 简易维护 |  |
| 警示标识 |  |  | √ |  | 简易维护 |  |
| 死亡动物及水质优化功能性恢复 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 对死亡或过度捕捞动物的补充 |
| 对动物品种的功能性调整 |  |  |  | √ | 功能性维护 | 更换动物 品种 |

# 海绵设施监测及管控平台维护

## 目标与任务

### 保障常德海绵城市水质水量在线监测网络平台及涉及的配套设备设施的正常运行，保证设施设备安全，确保各监测站点的水质、水位、流量、雨量等数据能及时、准确采集和传输，监控中心、运营管理部门人员能随时监视海绵城市各设备设施的运行情况，并通过在线监测网络平台进行日常运营管理业务处理。

## 工作内容

### 常德海绵城市水质水量在线监测网络平台运行维护是一项重要的日常性工作，其工作内容主要包括日常监视、周巡检、月比对以及定期维护、故障应急处理和年度检修等工作。

## 日常巡视

### 每日由监控中心和平台运维组对各海绵城市监测站及在线监测网络平台的运行情况进行不间断监控，并填写《远程监控记录表》，一旦有故障报警，便通知站点就近的运行维护工程师及其他相关人员。监控记录需按周、月、年度汇编成运行报告。

## 定期维护

### 定期对各海绵城市监测站各在线仪表、系统进行维护，包括对采水系统、仪器分析系统进行清洗和维护;定期检查数据存储和控制系统工作状态；定期检查通讯系统运行情况；对在线监测网络平台与数据库做数据备份。此项工作按《运行维护细则》，并要求填写《定期维护表》。

## 应急处理

### 当系统发生故障或接到故障通知后，平台运维组必须在规定时间内赶到现场进行处理，及时诊断、维修、解决系统故障，恢复正常使用，并保证系统和数据的安全。填写《故障处理单》。

## 年度检修

### 由于各海绵城市监测站长期不间断运转，为使系统能长期连续可靠运行和获得较高的数据获取率，除按要求坚持正常维护、遇到故障能迅速排除外，还应加强系统的预防性检修，通过预防性检修可以减少仪器设备发生故障的频次，延长使用寿命。根据常德海绵城市水质水量在线监测网络平台运行特点，每年必须对系统进行两次以上停机检修（考虑冬季及春季雨水较少，在线监测任务较重等因素，初步定为一次为每年4月份，一次为每年10月份，具体频次可结合实际情况调整）。保证仪器性能指标符合要求，具体检查方法参照有关仪器的技术标准。

## 基本要求

### 1、对所有海绵城市监测站及在线监测网络平台一一对应建立专人负责制，包括管理单位责任人和运维服务责任人，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和运营档案，建立相应的质量保证体系，并接受主管部门的台帐检查。

### 2、建立定期会商报告制度。平台运维组需每周向运营管理单位汇报上周运行报表，每月对系统的运行情况进行统计、分析，提交月度报告，年度提交年度系统运行总结报告。

### 3、平台运维组若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经运营管理单位同意。若仪器设备停用时间超过2小时，则运营管理单位需向上级报送有关信息。

### 4、自动监控系统发生故障后（或接到故障通知后），平台运维组必须在2小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过6小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

### 5、若数据存储、传输、控制系统发生故障，平台运维组必须在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

### 6、平台运维组必须备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

### 7、运行维护人员进行维修和维护时，应及时做好记录，包含故障发生的时间、故障现象、维修或维护的措施和内容、调试后的结果、更换材料的详细清单、校准检查等，并现场或定期提交运营管理单位签字验收。

### 8、各类运行维护均应按要求进行及时记录，便于管理单位检查。记录每月底交运营管理单位。

### 9、对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，运营管理单位组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。

### 10、当自动监测数据发现异常时，平台运维组须2小时内报告运营管理单位，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，必要时协助进行手工监测。

### 11、平台运维组需保证运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、海绵城市监测站及在线监测网络平台产生的各类数据信息及相关文档资料）的完整、安全并处于良好状态。

## 运行维护细则

| ### 项目 | ### 维护内容 | ### 维护周期 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 在线SS仪 | ### ①远程检查设备运行状态及数据传输 ### ②测量单元（包括分析、数据输出）检查 ### ③仪器故障处理 ### ④清洗仪表 ### ⑤手动比对监测，根据测量结果进行校准 | ### ①每1小时1次 ### ②每15天1次 ### ③视情况而定 ### ④每季度1次 ### ⑤每1个月1次 |  |
| ### 在线液位计 | ### ①远程检查设备运行状态及数据传输 ### ②故障处理 ### ③根据测量结果进行校准 | ### ①每1小时1次 ### ②视情况而定 ### ③每1个月1次 |  |
| ### 在线流量计 | ### ①远程检查设备运行状态及数据传输 ### ②手动校准 ### ③仪器故障处理 | ### ①每1小时1次 ### ②每1个月1次 ### ③视情况而定 |  |
| ### 雨量与温度计 | ### ①远程检查设备运行状态及数据传输 ### ②探头清洗 ### ③手动校准 ### ④仪器故障处理 ### ⑤控制器清洁 | ### ①每1小时1次 ### ②每15天1次 ### ③每15天1次 ### ④视情况而定 ### ⑤每15天1次 |  |
| ### UPS电源 | ### ①UPS工作状态指示检查 ### ②UPS电源有无异味检查 ### ③检查测量UPS输出电压及电流 ### ④检查UPS电池电量储备情况 ### ⑤UPS电源清洁 ### ⑥设备故障处理 | ### ①每15天1次 ### ②每15天1次 ### ③每15天1次 ### ④每15天1次 ### ⑤每15天1次 ### ⑥视情况而定 |  |
| ### 防雷及接地 | ### ①防雷器工作状态指示检查 ### ②测量仪表接地电阻 ### ③检查防雷地与避雷地是否符合要求 ### ④检查接地及防雷、避雷接线处是否脱落 ### ⑤在安全前提下做雷击试验检测防雷系统的可靠性 | ### ①每15天1次 ### ②每月1次 ### ③每月1次 ### ④每15天1次 ### ⑤每3个月1次 |  |
| ### 数据采集及传输 | ### ①外网数据与本地数据对应 ### ②本地控制功能测试 ### ③上、下位机数据库维护 ### ④PLC工作状态检查 ### ⑤通讯传输状态检查 ### ⑥各采集设备故障处理 | ### ①每周1次 ### ②每15天1次 ### ③每15天1次 ### ④每15天1次 ### ⑤每15天1次 ### ⑥视情况而定 |  |
| ### 水质水量在线监测网络平台 | ### ①远程检查平台运行状态 ### ②平台故障处理 ### ③数据库增量备份 ### ④数据库全量备份 ### ⑤操作系统级备份 | ### ①每小时1次 ### ②视情况而定 ### ③每天1次 ### ④每周1次 ### ⑤应用程序升级及重新发布后 |  |

# 应急处置

## 当装有农药等危险物质洒落至透水铺装、渗渠及其汇水区时，应立即铲除洒落区域透水砖或表层渗透层，运至危险物品处置中心进行处置，并及时对破损区域修补，恢复原样。

## 当绿色屋顶出现漏水时，应立即进行排水，根据漏水位置查明漏水原因，临时封堵，进行防水层修补或更换。

## 如发现植草沟、渗渠等海绵城市基础设施进出口区域侵蚀明显时，应及时采用碎石加以稳定，采用与原始材料类似的土壤基质进行修补。

## 生物滞留设施、渗井、渗管（渠）等渗透设施若引起地面或周边建筑物、构筑物沉降或导致地下室漏水等，应查明原因并及时处理。

## 蓄水设施如雨水罐根据材质类型要做好防护措施，塑料材质热胀冷缩破裂后应及时更换；陶瓷材质破裂后应该及时清理碎片及更换；金属材质应根据需要定期刷防腐涂料。

# 附录

## 海绵项目登记表

### 海绵城市基础设施建设完成且验收合格后，对院落所有海绵设施进行登记，作为资料档案并最终向运营维护方进行移交。

| 海绵项目设施登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  |  |  | 负责人电话 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 维护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |
| 设施列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海绵设施 类型 | 单位 | 数量 | 维护频次 |  | 维护措施 |  | 是否具备 | 备注 |
| 透水铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色屋顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下沉式绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物滞留设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗透塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植草沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗管/渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被缓冲带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水弃流设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工土壤渗滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 海绵项目设施巡检单

| 海绵设施巡检单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 地点 |  |
| 巡检类型 |  |  |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 设施巡查 |  |  |  |
| 透水铺装 | 正常 不正常 无 | 绿色屋顶 | 正常 不正常 无 |
| 下沉式 绿地 | 正常 不正常 无 | 生物滞留设施 | 正常 不正常 无 |
| 渗透塘 | 正常 不正常 无 | 渗井 | 正常 不正常 无 |
| 湿塘 | 正常 不正常 无 | 雨水湿地 | 正常 不正常 无 |
| 蓄水池 | 正常 不正常 无 | 雨水罐 | 正常 不正常 无 |
| 调节塘 | 正常 不正常 无 | 调节池 | 正常 不正常 无 |
| 植草沟 | 正常 不正常 无 | 渗管/渠 | 正常 不正常 无 |
| 植被缓冲带 | 正常 不正常 无 | 初期雨水弃流设施 | 正常 不正常 无 |
| 人工土壤渗滤 | 正常 不正常 无 | 生态滤池 | 正常 不正常 无 |

| 故障描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场 照片 |  |  |  |
| 巡检人员 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 海绵设施维护记录表

| 序号 | 设施名称 | 设施地点 | 建设 时间 | 维护 类型 | 维护内容 | 维护 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 相关规范及文件

### 相关规范

GB 50015-2003（2009年版） 建筑给水排水设计规范

GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用技术规范

GB 50420-2007（2016年版） 城市绿地设计规范

GB 50141-2008 给水排水构筑物施工及验收规范

GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 50596-2010 雨水集蓄利用工程技术规范

CJJ 37-2012（2016年版） 城市道路工程设计规范

GB 50180-93（2016年版） 城市居住区规划设计规范

HJ 2005-2010 人工湿地污水处理工程技术规范

CJJ/T 190-2012 透水沥青路面技术规程

CJJ/T 188-2012 透水砖路面技术规程

GB 50345-2012 屋面工程技术规范

JGJ 155-2013 种植屋面工程技术规程

CJJ82-2012 园林绿化工程施工及验收规范

SL/T 225-98 水利水电工程土工合成材料应用技术规范

GB50301-2001 建筑工程质量检验评定标准

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB/T50290-2014 土工合成材料应用技术规范

SL/T225-98 水利水电工程土工合成材料应用技术规范

CJ/T340-2016 绿化种植土壤

CJJ 68-2016 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

### 相关文件

《海绵城市建设技术指南》住建部（2014）

《城市绿地设计规范》（GB50420-2016）

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）

《透水路面砖和透水路面板》（GB/T25993-2010）

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）

《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T190-2012）

《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135-2009）

《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）

《低影响开发雨水综合利用技术规范》（SZDB/Z 145-2015）

《城市园林绿化养护管理标准》（DB11T213-2003）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141－2008)

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》（建城函[2014]275号）

《常德市海绵城市专项规划》

《常德市海绵城市建设项目规划管理规定（试行）》

《常德市海绵城市建设技术导则》

《常德市海绵城市建设工作管理手册》

《常德市海绵城市建设植物选型技术导则》

《常德市海绵城市运营管理组织方案》